## ИД
Министерство |  | Министерство архитектуры и строительства
Трест |  | ОАО "Белэлектромонтаж"
Монтажное управление |  | Электромонтажное управление №2 | ОАО "БЭМ" ЭМУ-2
Участок |  | Участок № 2
Город |  | г. Минск
Заказчик |  | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству"
Объект |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского в г. Минске
Дата |  | июль 2014г.
Представители | Заказчика | технадзор |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
|  | технадзор | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | по пр. Дзержинского в г. Минске
Урбанович К.И.
| ген. Подрядчика | инж. эл.
|  | инж. эл. ООО "Версомонолит" | СУ-5
|  | Керимов Р.К. |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского в г. Минске
| эл. монт. организации | мастер
|  | мастер ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж" | ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж"
Гаврилович Д.А.
| РЭС-2 | мастер по кабельным сетям
|  | мастер по кабельным сетям РЭС-2 | РЭС-2
Граков Б.Н.
Проектная организация |  | РУП "Институт Белгоспроект"
Шифр проекта |  | проект № 52.05-ЭС
Дата |  | дата 02.11
песок | Песок 2 класса (паспорт качества №571)
песок | Песок 2 класса (паспорт качества №659)
кирпич | Сертификат №64 Кирпич КРО-175/35/СТБ 116099
Труба 110 | Труба ПЭ63SDR17,6 110x6,3 техническая
Труба 110 | ТУBY390353931.007-2010, Сертификат соответствия № BY/112 03.06.003.40310
Труба 160 | Труба ПЭ63 SDR17,6 160x9,1 тех. Паспорт качества №599
Труба 160 | ТУ BY 390353931.007-2010 Сертификат № BY/112 03.06.003.40310
Муфты 110 | муфтами Корсис DN/OD 110 ТУ BY 390353931.018-2013
Муфты 160 | муфтами Корсис DN/OD 160 ТУ BY 390353931.018-2013
пена | пеной монтажной полиуретановой однокомпонентной PENOSIL
пена | техническое свидетельство 01.1808.13
мастика | Мастика "АУТОКРИН" | ТУ РБ 14511885.001-98 паспорт №2928330
Кололдец | ККС-5-80, паспорт №1397, СТБ 1167-99, Вид бетонной смеси и ее обозначение: БСГm СТБ 1035-96 номер состава N20.2

## Титульник
РДС 1.03.01-98
Министерство архитектуры и строительства
Министерство или ведомство
ОАО "Белэлектромонтаж"
Объединение, Трест
Электромонтажное управление №2
Монтажное управление
СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
(кабельные линии 10 кВ)
Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
по пр. Дзержинского в г. Минске
0
сентябрь-октябрь 2014г.
Наименование объекта
ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | г. Минск
Заказчик | Наименование города

## Ведомость
РДС 1.03.01-98
Форма 1
Лист 1
ВЕДОМОСТЬ
технической документации КЛ 10 кВ
№ | Состав документации |  |  | Номер документации | Кол. листов | Примечание
1 | Технические условия |  |  | 56/03-25136 | 2
2 | Проект прокладки кабеля |  |  | 30.08-П1-00-ЭС2 | 2
3 | Кабельный журнал |  |  | 30.08-П1-00-ЭС2 | 1
4 | Акт освидетельствования скрытых работ на устройство песчаной подушки в траншеи под прокладку кабельной линии 10 кВ |  |  | ТКП 45-1.03-161-2009 | 2
5 | Акт освидетельствования скрытых работ на укрытие и засыпку траншеи после прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  | ТКП 45-1.03-161-2009 | 2
6 | Акт освидетельствования скрытых работ по укладке труб |  |  | ТКП 45-1.03-161-2009 | 2
7 | Акт освидетельствования скрытых работ по установке колодцев |  |  | ТКП 45-1.03-161-2009 | 2
8 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств колодцев |  |  | ТКП 45-1.03-161-2009 | 2
9 | Акт освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции колодцев |  |  | ТКП 45-1.03-161-2009 | 2
10 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием |  |  | РДС 1.03.01-99 | 2
11 | Исполнительный чертеж прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  | 30.08-П1-00-ЭС2 | 1
12 | Акт выноса трассы в натуру
13 | Акт приемки траншей, каналов и тоннелей и блоков под монтаж кабелей |  |  | РДС 1.03.01-98 | 2
14 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием |  |  | РДС 1.03.01-98 | 2
15 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  | РДС 1.03.01-98 | 1
16 | Журнал прокладки кабелей |  |  | РДС 1.03.01-98 | 1
17 | Журнал разделки концевых муфт |  |  | РДС 1.03.01-98 | 1
18 | Журнал разделки соединительных муфт |  |  | РДС 1.03.01-98 | 1
19 | Протокол фазировки |  |  | РДС 1.03.01-98 | 1
20 | Протокол испытания кабеля повышенным напряжением |  |  |  | 1
21 | Принципиальная схема электроснабжения сети 10 кВ |  |  | 30.08-П1-00-ЭС2 | 1
22 | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  | РДС 1.03.01-98 | 2
23 | Ведомость изменений и отступлений от проекта |  |  | РДС 1.03.01-98 | 1
24 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию |  |  | РДС 1.03.01-98 | 1
25 | Акт предварительного внешнего осмотра барабана с кабелем на складе |  |  |  | 2
26 | Протокол разборки и осмотра образца кабеля |  |  |  | 2
27 | Акт готовности законченной строительством кабельной линии |  |  |  | 2
28 | Справка о ликвидации недоделок |  |  | РДС 1.03.01-98 | 1
РДС 1.03.01-98
Форма 1
Лист 2
29 | Акт освидетельствования скрытых работ на протяжку кабельной линии 10кВ вручную |  |  | РДС 1.03.01-98 | 2
30 | Паспорта на использованные материалы
Представитель электромонтажной
организации
мастер |  |  |  |  | Гаврилович Д.А.
должность |  |  | подпись |  | Фамилия, И.О.

## 4
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 1
АКТ
освидетельствования скрытых работ
на устройство песчаной подушки в траншеи под прокладку кабельной линии 10 кВ
ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование работ
выполненных в |  |  |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
наименование и место расположения объекта
по пр. Дзержинского в г. Минске
15.12.2011 г.
Комиссия в составе:
| представителя монтажной организации | [7 empty] | мастер ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж"
должность, фамилия, инициалы
Гаврилович Д.А.
| представителя технического надзора заказчика | [9 empty] | технадзор
должность, фамилия, инициалы
ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | [12 empty] | Урбанович К.И.
| представителя |  |  |  | РЭС-2 | мастер по кабельным сетям РЭС-2
должность, фамилия, инициалы
Граков Б.Н.
произвела осмотр работ, выполненных | [7 empty] | Электромонтажное управление №2
наименование монтажной организации
ОАО "Белэлектромонтаж"
и составила настоящий акт о нижеследующем:
| 1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы | [10 empty] | устройство песчаной
подушки в траншеи под прокладку КЛ 10 кВ: ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование скрытых работ
| 2 Работы выполнены по проектной документации | [9 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС | [9 empty] | 02.11
наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления
| 3 При выполнении работ применены | [7 empty] | Песок 1 класса (сертификаты качества №2204/1
наименование материалов,
партия17, №2204/1 партия 26, №37884/1 партия 16, №77251 партия 151)
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования
| 5 Даты: |  |  | начало работ |  | октябрь 2009 г.
|  |  |  | окончание работ |  |  | декабрь 2011 г.
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, действующими ТНПА и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке
(монтажу) |  | кабельной линии 10 кВ: ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование работ и конструкций
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 2
Представитель технического
надзора заказчика | [11 empty] | Урбанович К.И.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель субподрядной
монтажной организации | [11 empty] | Гаврилович Д.А.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель |  |  |  | РЭС-2
Граков Б.Н.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи

## 5
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 1
АКТ
освидетельствования скрытых работ
на укрытие и засыпку траншеи после прокладки кабельной линии 10 кВ
ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование работ
выполненных в |  |  |  |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
наименование и место расположения объекта
по пр. Дзержинского в г. Минске
15.12.2011 г.
Комиссия в составе:
|  | представителя монтажной организации | [8 empty] | мастер ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж"
должность, фамилия, инициалы
Гаврилович Д.А.
|  | представителя технического надзора заказчика | [10 empty] | технадзор
должность, фамилия, инициалы
ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | [14 empty] | Урбанович К.И.
|  | представителя |  |  |  | РЭС-2 | мастер по кабельным сетям РЭС-2
должность, фамилия, инициалы
Граков Б.Н.
произвела осмотр работ, выполненных | [8 empty] | Электромонтажное управление №2
наименование монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
|  | 1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы | [11 empty] | укрытие кабельных
линий 10 кВ кирпичом, а также засыпка траншей после прокладки кабелей:
ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование скрытых работ
|  | 2 Работы выполнены по проектной документации | [10 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС | [11 empty] | дата 02.11
наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления
| 3 При выполнении работ применены | [8 empty] | Кирпич КРО-175/35/СТБ116088 СТБ1160-99 (сертифи-
наименование материалов,
каты №79, 80, 94), Песок 1 класса(сертификаты качества №2204/1 партия 26, №37884/1 партия 16)
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования
|  | 5 Даты: |  |  | начало работ |  | октябрь 2009 г.
[5 empty] | окончание работ |  |  | декабрь 2011 г.
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, действующими ТНПА и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству
(монтажу) |  |  | укрытие и засыпку траншеи после прокладки кабельной линии 10 кВ
наименование работ и конструкций
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 2
Представитель технического
надзора заказчика | [13 empty] | Урбанович К.И.
[11 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель субподрядной
монтажной организации | [13 empty] | Гаврилович Д.А.
[11 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель |  |  |  |  | РЭС-2
Граков Б.Н.
[11 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи

## 6
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 1
АКТ
освидетельствования скрытых работ
по укладке труб: ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование работ
выполненных в |  |  |  |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
наименование и место расположения объекта
по пр. Дзержинского в г. Минске
15.12.2011 г.
Комиссия в составе:
|  | представителя монтажной организации | [10 empty] | мастер ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж"
должность, фамилия, инициалы
Гаврилович Д.А.
|  | представителя технического надзора заказчика | [12 empty] | технадзор
должность, фамилия, инициалы
ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | [16 empty] | Урбанович К.И.
|  | представителя |  |  |  |  | РЭС-2 |  | мастер по кабельным сетям РЭС-2
должность, фамилия, инициалы
Граков Б.Н.
произвела осмотр работ, выполненных | [10 empty] | Электромонтажное управление №2
наименование монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
|  | 1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы | [13 empty] | укладка трубной
канализации под кабели 10 кВ на участке: ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование скрытых работ
|  | 2 Работы выполнены по проектной документации | [12 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС | [13 empty] | дата 02.11
наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления
| 3 При выполнении работ применены | [10 empty] | Труба ПЭ63 SDR17,6 110x6,3 техническая
наименование материалов,
ТУ BY 390353931.007-2010 паспорт качества партия № 11 19-22.07.2011 г.
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
Труба ПЭ63 SDR17,6-160x9,1 техническая
наименование материалов,
ТУ ВY 390353931 596-2008 паспорт качества партия №1 03-05.02.2009 г.
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
соединение труб выполнено | [7 empty] | муфтами КОРСИС DN/OD 110 СТО 73011750-003-2008 с изм.№1.2
способ соединения
паспорт №9695, муфтами КОРСИС DN/OD 160 PR-2 спецификация №31/11 паспорт №7498
способ соединения
торцы труб заделаны | [6 empty] | растворной смесью РСПИ, документ о качестве №25
наименование материалов,
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования
|  | 5 Даты: |  |  | начало работ |  |  |  | октябрь 2009 г.
[5 empty] | окончание работ |  |  |  |  | декабрь 2011 г.
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 2
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, действующими ТНПА и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке
(монтажу) |  |  | кабельной линии 10 кВ на участке: ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование работ и конструкций
Представитель технического
надзора заказчика | [15 empty] | Урбанович К.И.
[13 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель субподрядной
монтажной организации | [15 empty] | Гаврилович Д.А.
[13 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель |  |  |  |  | РЭС-2
Граков Б.Н.
[13 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи

## 27
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 1
АКТ
освидетельствования скрытых работ
по установке колодцев ККС-5 на участке: ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование работ
выполненных в |  |  |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
наименование и место расположения объекта
по пр. Дзержинского в г. Минске
15.12.2011 г.
Комиссия в составе:
| представителя монтажной организации | [7 empty] | мастер
должность, фамилия, инициалы
Гаврилович Д.А.
| представителя технического надзора заказчика | [9 empty] | технадзор
должность, фамилия, инициалы
ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | [12 empty] | Урбанович К.И.
| представителя |  |  |  | РЭС-2 | мастер по кабельным сетям РЭС-2
должность, фамилия, инициалы
Граков Б.Н.
произвела осмотр работ, выполненных | [7 empty] | Электромонтажное управление №2
наименование монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
установка колодцев для кабельной канализации (2 шт.)
наименование скрытых работ
| 2 Работы выполнены по проектной документации | [9 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС | [9 empty] | дата 02.11
наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления
| 3 При выполнении работ применены | [7 empty] | колодцы
наименование материалов,
ККС-5-80, паспорт №1397, СТБ 1167-99, Вид бетонной смеси и ее обозначение:
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
БСГm СТБ 1035-96 номер состава N20.2 документ о качестве №59-07
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования
| 5 Даты: |  |  | начало работ |  | октябрь 2009 г.
|  |  |  | окончание работ |  |  | декабрь 2011 г.
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, действующими ТНПА и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству
(монтажу) |  | прокладке трубной канализации
наименование работ и конструкций
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 2
Представитель технического
надзора заказчика | [11 empty] | Урбанович К.И.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель субподрядной
монтажной организации | [11 empty] | Гаврилович Д.А.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель |  |  |  | РЭС-3
Граков Б.Н.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи

## 28
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 1
АКТ
освидетельствования скрытых работ
по монтажу заземляющих устройств колодцев, КЛ 10 кВ ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование работ
выполненных в |  |  |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
наименование и место расположения объекта
по пр. Дзержинского в г. Минске
15.12.2011 г.
Комиссия в составе:
| представителя монтажной организации | [8 empty] | мастер
должность, фамилия, инициалы
Гаврилович Д.А.
| представителя технического надзора заказчика | [10 empty] | технадзор
должность, фамилия, инициалы
ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | [13 empty] | Урбанович К.И.
| представителя |  |  |  | РЭС-2 | мастер по кабельным сетям РЭС-2
должность, фамилия, инициалы
Граков Б.Н.
произвела осмотр работ, выполненных | [7 empty] | Электромонтажное управление №2
наименование монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
монтаж заземляющих устройств колодцев ККС-5
наименование скрытых работ
| 2 Работы выполнены по проектной документации | [10 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС | [10 empty] | дата 02.11
наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления
| 3 При выполнении работ применены | [7 empty] | Вертикальный электрод (круг стальной d=12мм, l=2,5м)
наименование материалов,
горизонтальный электрод(круг стальной d=10мм), внутренний контур заземления
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
(круг стальной d=6мм), ГОСТ 2590-88, соединены между собой сварными соединениями
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования
| 5 Даты: |  |  | начало работ |  | октябрь 2009 г.
|  |  |  | окончание работ |  |  | декабрь 2011 г.
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, действующими ТНПА и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству
(монтажу) |  | засыпка траншеи после монтажа заземляющих устройств
наименование работ и конструкций
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 2
Представитель технического
надзора заказчика | [12 empty] | Урбанович К.И.
[10 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель субподрядной
монтажной организации | [12 empty] | Гаврилович Д.А.
[10 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель |  |  |  | РЭС-3
Граков Б.Н.
[10 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи

## 29
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 1
АКТ
освидетельствования скрытых работ
по гидроизоляции колодцев, КЛ 10 кВ ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование работ
выполненных в |  |  |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
наименование и место расположения объекта
по пр. Дзержинского в г. Минске
15.12.2011 г.
Комиссия в составе:
| представителя монтажной организации | [7 empty] | мастер
должность, фамилия, инициалы
Гаврилович Д.А.
| представителя технического надзора заказчика | [9 empty] | технадзор
должность, фамилия, инициалы
ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | [12 empty] | Урбанович К.И.
| представителя |  |  |  | РЭС-2 | мастер по кабельным сетям РЭС-2
должность, фамилия, инициалы
Граков Б.Н.
произвела осмотр работ, выполненных | [7 empty] | Электромонтажное управление №2
наименование монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
гидроизоляция колодцев ККС-5
наименование скрытых работ
| 2 Работы выполнены по проектной документации | [9 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС | [9 empty] | дата 02.11
наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления
| 3 При выполнении работ применены | [7 empty] | Мастика "АУТОКРИН"
наименование материалов,
ТУ РБ 14511885.001-98 паспорт №2928330
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования
| 5 Даты: |  |  | начало работ |  | октябрь 2009 г.
|  |  |  | окончание работ |  |  | декабрь 2011 г.
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, действующими ТНПА и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству
(монтажу) |  | рытье котлованов для колодцев, монтаж колодцев
наименование работ и конструкций
ТКП 45-1.03-161-2009
Приложение М
Лист 2
Представитель технического
надзора заказчика | [11 empty] | Урбанович К.И.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель субподрядной
монтажной организации | [11 empty] | Гаврилович Д.А.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель |  |  |  | РЭС-3
Граков Б.Н.
[9 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи

## 7
РДС 1.03.01-98
Форма 21
Лист 1
Министерство архитектуры и строительства | [12 empty] | г. Минск
Министерство | [12 empty] | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" | [12 empty] | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по
Трест | [12 empty] | Заказчик
рекострукции и стоительству"
Электромонтажное управление №2 | [12 empty] | Административное здание АСБ
Монтажное управление | [12 empty] | "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 | [12 empty] | в г. Минске
Участок | [12 empty] | Объект
АКТ
осмотра канализации из труб перед закрытием
на участке ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
Комиссия в составе: |  |  |  |  | Представителя электромонтажной организации | [9 empty] | мастер
ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж" | [10 empty] | Гаврилович Д.А.
должность, Фамилия И.О.
представителя Заказчика | [5 empty] | технадзор | [8 empty] | Урбанович К.И.
должность, Фамилия И.О.
представителя электрических сетей | [7 empty] | мастер по кабельным сетям РЭС-2
Граков Б.Н.
должность, Фамилия И.О.
произвела осмотр |  |  |  | Труба ПЭ63 SDR17,6 110x6,3 техническая
наименование материалов
ТУ BY 390353931.007-2010 паспорт качества партия № 11 19-22.07.2011 г.
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
Труба ПЭ63 SDR17,6-160x9,1 техническая
наименование материалов
ТУ ВY 390353931 596-2008 паспорт качества партия №1 03-05.02.2009 г.
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
труб, проложенных в траншее | [6 empty] | под кабельную линию 10 кВ ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
место укладки
КЛ 3В: ЦАСБл-10-3х120 - L=610м
В результате осмотра установлено:
|  | 1 Прокладка кабеля выполнена по проекту | [9 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС
наименование проектной организации, номера чертежей и кабельных журналов
2 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
при наличии отклонения указывается кем согласованы, номер чертежа и дата согласования
|  | 3 Соединения труб выполнены | [6 empty] | муфтами КОРСИС DN/OD 110 СТО 73011750-003-2008 с из.
способ соединения
№1.2 паспорт №9695, муфтами КОРСИС DN/OD 160 PR-2 спецификация №31/11 паспорт №7498
способ соединения
|  | 4 | торцы труб заделаны |  |  |  |  | растворной смесью РСПИ, документ о качестве №25
наименование материалов
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
5 Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений,
препятствующих протягиванию проводов и кабелей.
РДС 1.03.01-98
Форма 21
Лист 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами
и правилами.
Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.
Представитель электромонтажной организации | [13 empty] | Гаврилович Д.А.
[12 empty] | подпись |  | Фамилия, И.О.
Представитель заказчика | [13 empty] | Урбанович К.И.
[12 empty] | подпись |  | Фамилия, И.О.
Представитель электрических сетей | [13 empty] | Граков Б.Н.
[12 empty] | подпись |  | Фамилия, И.О.

## 10
РДС 1.03.01-98
Форма 17
Лист 1
Министерство архитектуры и строительства | [10 empty] | г. Минск
Министерство | [10 empty] | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" | [10 empty] | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест | [10 empty] | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 | [10 empty] | Административное здание
Монтажное управление | [10 empty] | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 | [10 empty] | в г. Минске
Участок | [10 empty] | Объект
АКТ
приемки траншей, каналов, тоннелей и блоков под монтаж кабелей
ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации | [14 empty] | мастер
ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж" | [8 empty] | Гаврилович Д.А.
должность, Фамилия, И.О.
представителя Заказчика |  |  |  | технадзор | [11 empty] | Урбанович К.И.
должность, Фамилия, И.О.
представителя генподрядной организации
должность, Фамилия, И.О.
представителя кабельных сетей | [5 empty] | мастер по кабельным сетям РЭС-2 | [8 empty] | Граков Б.Н.
должность, Фамилия, И.О.
произвела осмотр и проверку выполненных | [7 empty] | Электромонтажное управление №2
ОАО "Белэлектромонтаж"
наименование генподрядной организации
сооружений для прокладки кабелей.
| 1 К сдаче-приемке предъявлены следующие работы | [11 empty] | траншеи для прокладки
кабельных линий 10 кВ: ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
траншеи, туннели, каналы, блоки кабельной канализации
2 Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным
РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС
3 Отступления от проекта
перечислить
наименование проектной организации
| 4 Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) | [10 empty] | выполнена
выполнена, не выполнена
согласно проекту.
5 Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ издание 6, постель
выполнена из |  | Песок 1 класса (сертификаты качества №2204/1 партия17, №2204/1 партия 26,
№37884/1 партия 16, №77251 партия 151) | [13 empty] | толщиной слоя |  |  | 100 |  | мм,
пересечение дорог выполнено в | [5 empty] | Труба ПЭ63 SDR17,6 110x6,3 техническая ТУ BY 390353931.007-
наименование материалов
2010 паспорт качества партия № 11 19-22.07.2011 г. Труба ПЭ63 SDR17,6-160x9,1 техническая
ТУ ВY 390353931 596-2008 паспорт качества партия №1 03-05.02.2009 г.
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
соединение труб выполнено |  |  |  |  | муфтами КОРСИС DN/OD 110 СТО 73011750-003-2008 с из.
способ соединения
№1.2 паспорт №9695, муфтами КОРСИС DN/OD 160 PR-2 спецификация №31/11 паспорт №7498
торцы труб заделаны |  |  | растворной смесью РСПИ, документ о качестве №25
наименование материалов
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
РДС 1.03.01-98
Форма 17
Лист 2
Траншея подготовлена для прокладки кабеля
| 1 Вводы в здания для кабелей | [5 empty] | Труба ПЭ63 SDR17,6 110x6,3 техническая
материал, способ выполнения
ТУ BY 390353931.007-2010 паспорт качества партия № 11 19-22.07.2011 г.
2 Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены.
| 3 Обрамления и перекрытия кабельных каналов выполнены | [13 empty] | по проекту
4 Дренаж выполнен по проекту.
| 5 Особые замечания |  |  |  | нет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей.
Представитель электромонтажной организации | [14 empty] | Гаврилович Д.А.
[10 empty] | подпись |  |  |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель заказчика | [14 empty] | Урбанович К.И.
[10 empty] | подпись |  |  |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель генподрядной организации
[10 empty] | подпись |  |  |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель электрических сетей | [14 empty] | Граков Б.Н.
[10 empty] | подпись |  |  |  |  | Фамилия, И.О.

## 11
РДС 1.03.01-98
Форма 21
Лист 1
Министерство архитектуры и строительства | [9 empty] | г. Минск
Министерство | [9 empty] | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" | [9 empty] | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест | [9 empty] | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 | [9 empty] | Административное здание
Монтажное управление | [9 empty] | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 | [9 empty] | в г. Минске
Участок | [9 empty] | Объект
АКТ
осмотра кабельной канализации в траншеях
перед закрытием
Комиссия в составе: |  |  |  | Представителя электромонтажной организации | [9 empty] | мастер
ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж" | [7 empty] | Гаврилович Д.А.
должность, Фамилия И.О.
представителя Заказчика |  |  |  |  | технадзор | [8 empty] | Урбанович К.И.
должность, Фамилия И.О.
представителя генподрядной организации
должность, Фамилия И.О.
представителя электрических сетей | [5 empty] | мастер по кабельным сетям РЭС-2
Граков Б.Н.
должность, Фамилия И.О.
произвела осмотр кабельной канализации в | [6 empty] | траншее, КЛ 10 кВ ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
траншее, канале
3В: ЦАСБл-10-3х120 - L=610м
перед закрытием.
В результате осмотра установлено:
| 1 Прокладка кабеля выполнена по проекту | [7 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС
наименование проектной организации, номера чертежей и кабельных журналов
| 2 Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № | [13 empty] | 4.5
и схему привязки.
3 Смонтированный кабель не имеет внешних повреждений; радиусы изгибов кабеля со-
ответствуют требованиям ГОСТ 24183-80* Е, ГОСТ 24334-80* Е, ГОСТ 16442-80*. Глубина зало-
жения кабеля отвечает требованиям п.2.3.84 ПУЭ издание 6,
| 4 На кабеле смонтировано |  |  |  |  | 1 комплект | [5 empty] | соединительных муфт
количество
привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.
| 5 Произведена подсыпка кабельных линий слоем | [9 empty] | 200 мм
Песок 1 класса(сертификаты качества №2204/1 партия 26, №37884/1 партия 16)
материал подсыпки
и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту,
Кирпич КРО-175/35/СТБ116088 СТБ1160-99 (сертификаты №79, 80, 94)
а также |  | -
указать дополнительные места защиты кабелей при наличии
РДС 1.03.01-98
Форма 21
Лист 2
В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели
защищены |  |  | Труба ПЭ63 SDR17,6 110x6,3 техническая ТУ BY 390353931.007-2010
указать чем защищены
паспорт качества партия № 11 19-22.07.2011 г.
6 Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.
| 7 Другие особенности, отмеченные комиссией | [8 empty] | замечаний нет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Траншеи (каналы) со смонтированными в них кабельными линиями
приняты для закрытия
Представитель электромонтажной организации | [12 empty] | Гаврилович Д.А.
[9 empty] | подпись |  |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель заказчика | [12 empty] | Урбанович К.И.
[9 empty] | подпись |  |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель генподрядной организации
[9 empty] | подпись |  |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель электрических сетей | [12 empty] | Граков Б.Н.
[9 empty] | подпись |  |  |  | Фамилия, И.О.

## 12
РДС 1.03.01-98
Форма 18
Лист 1
Министерство архитектуры и строительства | [7 empty] | г. Минск
Министерство | [7 empty] | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" | [7 empty] | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест | [7 empty] | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 | [7 empty] | Административное здание
Монтажное управление | [7 empty] | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 | [7 empty] | в г. Минске
Участок | [7 empty] | Объект
ПРОТОКОЛ
осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой
Номер бара-бана | Марка кабеля, мм2, напряже-ние, кВ | Длина кабеля, м | Завод-изгото-витель | Дата выпуска |  | Состояние |  |  |  |  | Сопротивление изоляции, МОм |  | Заключение
[6 empty] | барабана и обшивки |  | наружных витков | герметизи-рующих заделок
9А 6632 | ЦАСБл-10 3х120 | 655 | Камкабель | 06.2009г. |  | норма |  | хор. | норма |  | 10000 |  | годен
Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В,
типа | ЭС0202/2-Г , срок очередной поверки 15.03.2012г. Свидетельство 3729-42 РУП "БелГИМ"
Заводской номер |  | № 50685
Осмотр и проверку произвел
мастер | [9 empty] | Гаврилович Д.А.
должность | [6 empty] | подпись |  |  | Фамилия, И.О.
Производитель работ
мастер | [9 empty] | Гаврилович Д.А.
должность | [6 empty] | подпись |  |  | Фамилия, И.О.

## 13
РДС 1.03.01-98
Форма 20
Лист 1
Министерство архитектуры и строительства | [7 empty] | г. Минск
Министерство | [7 empty] | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" | [7 empty] | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест | [7 empty] | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 | [7 empty] | Административное здание
Монтажное управление | [7 empty] | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 | [7 empty] | в г. Минске
Участок | [7 empty] | Объект
ЖУРНАЛ
прокладки кабелей
Дата про- кладки | Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме | Марка кабеля, напряже- ние, кВ, сечение, мм2 |  | Общая длина линии, м | Номера барабанов и длина кабеля на каждом барабане |  | Количество соедини- тельных муфт на линии, шт |  | Температура окружающего воздуха, oC | Заключение об испытании пласт- массового шланга | Фамилия и подпись ответственного за прокладку
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9
2011-12-20 | Кабельная линия 3В (ТП2226-ТП-проектир. ¦¦ сек.) | ЦАСБл-10 3х120 |  | 610 | 9А 6632 - 655м |  | 1 |  | от +8 до +25 | годен | Гаврилович Д.А.
Производитель работ
мастер | [5 empty] | Гаврилович Д.А.
должность |  |  | подпись |  |  | Фамилия, И.О.

## 14
РДС 1.03.01-98
Форма 22
Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  | г. Минск
Министерство |  |  |  |  | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" |  |  |  |  | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест |  |  |  |  | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 |  |  |  |  | Административное здание
Монтажное управление |  |  |  |  | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 |  |  |  |  | в г. Минске
Участок |  |  |  |  | Объект
ЖУРНАЛ
разделки концевых муфт
Кабель |  | Муфта |  |  |  | Заключение о соединении 3-х и 4-х жильных кабелей |  | Фамилия и подпись исполнителя
Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
3В (ТП2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.) | ЦАСБл-10 3х120 | 1.2 | (КВтп-10-70/120) | 2011-12-20 |  | годен |  | Синяк С.В.
Производитель работ
мастер | [6 empty] | Гаврилович Д.А.
должность |  |  | подпись |  |  |  | Фамилия И.О.

## 15
РДС 1.03.01-98
Форма 22
Лист 1
Министерство архитектуры и строительства | [5 empty] | г. Минск
Министерство | [5 empty] | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" | [5 empty] | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству"
Трест | [5 empty] | Заказчик
Электромонтажное управление №2 | [5 empty] | Административное здание
Монтажное управление | [5 empty] | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 | [5 empty] | в г. Минске
Участок | [5 empty] | Объект
ЖУРНАЛ
разделки соединительных муфт
Кабель |  |  | Муфта |  |  |  | Заключение о соединении 3-х и 4-х жильных кабелей |  | Фамилия и подпись исполнителя
Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение кВ | Марка, сечение, мм2, напряжение кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
3В ((ТП2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.) | ЦАСБл-10 3х120 | ЦАСБл-10 3х120 | 1 | СТп-10-70/120 | 2011-12-19 |  | годен |  | Синяк С.В.
Производитель работ
мастер | [7 empty] | Гаврилович Д.А.
должность |  |  |  | подпись |  |  |  | Фамилия И.О.

## 16
РДС 1.03.01-98
Форма 16
Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  | г. Минск
Министерство |  |  |  |  | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" |  |  |  |  | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест |  |  |  |  | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 |  |  |  |  | Административное здание
Монтажное управление |  |  |  |  | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 |  |  |  |  | в г. Минске
Участок |  |  |  |  | Объект
ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ
Тип шино- провода, марка кабеля | Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту | Фаза А соответствует |  | Фаза В соответствует |  | Фаза С соответствует |  | Фамилия и подпись исполнителя
ЦАСБл-10 3х120 | 3В (ТП2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.) | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  | Синяк С.В.
Производитель работ
мастер | [6 empty] | Гаврилович Д.А.
должность |  |  | подпись |  |  |  | Фамилия, И.О.

## 19
РДС 1.03.01-98
Форма 2
Лист 1
Министерство архитектуры и строительства | [6 empty] | г. Минск
Министерство | [6 empty] | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" | [6 empty] | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест | [6 empty] | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 | [6 empty] | Административное здание
Монтажное управление | [6 empty] | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 | [6 empty] | в г. Минске
участок | [6 empty] | Объект
АКТ
технической готовности электромонтажных работ
Комиссия в составе:
представителя Заказчика |  |  | технадзор |  |  |  |  | Урбанович К.И.
должность, Фамилия И.О.
представителя генерального Подрядчика
должность, Фамилия И.О.
представителя электромонтажной организации |  |  |  |  | мастер ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж"
Гаврилович Д.А.
должность, Фамилия И.О.
произвели осмотр смонтированного электрооборудования.
1 Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
проложены кабели 10кВ на участке: ТП2226 - ТП-проетир. ¦¦ сек.
1. КЛ 10 кВ 3В: ЦАСБл-10 3х120, L=610м.
перечень, основные технические характеристики, физические объемы
2 Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
РУП "Институт Белгоспроект"
проектная организация
3 Отступления от проекта перечислены в ведомости изменений и отступлений от проекта,
приложение 1 к настоящему акту (форма 3)
4 Комиссия проверила техническую документацию, предъявленную в объеме требований
СНиП 3.05.06-85, ПУЭ издание 6
| 5 Испытания кабельной линии 10 кВ |  |  | проведены
проведены, не проведены
6 Перечень остающихся недоделок, не препятствующих комплексному опробованию, и
сроки их устранения перечислены в приложении 2 к настоящему акту (форма 4).
РДС 1.03.01-98
Форма 2
Лист 2
7.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требова-
ниям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ издание 6.
7.2 Настоящий акт является основанием для:
а) организации работы рабочей комиссии по приемке кабельной линии после
испытаний;
б) непосредственной передачи кабельной линии заказчику (генподрядчику) для комп-
лексного опробования.
Представитель заказчика | [8 empty] | Урбанович К.И.
[6 empty] | подпись |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель генподрядной организации
[6 empty] | подпись |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель электромонтажной организации | [8 empty] | Гаврилович Д.А.
[6 empty] | подпись |  |  | Фамилия, И.О.

## 20
РДС 1.03.01-98
Форма 3
Приложение 1
к акту технической готовности
Министерство архитектуры и строительства |  |  |  | г. Минск
Министерство |  |  |  | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" |  |  |  | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест |  |  |  | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 |  |  |  | Административное здание
Монтажное управление |  |  |  | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 |  |  |  | в г. Минске
Участок |  |  |  | Объект
ВЕДОМОСТЬ
изменений и отступлений от проекта
Состав изменений и отступлений | Причина изменений |  |  |  | Кем, когда согласовано, номер документа
Отклонения фактической трассы КЛ 10кВ: ТП2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек. | Фактического расположения зеленых насаждений, местоположения выполненных проколов, фактически достроенных сетей и сооружений, иных объектов |  |  |  | РУП "Институт Белгоспроект" главный специалист отдела "ЭС" Рябчинский А.В., главный инженер РЭС-2 Андрончик А.Н. 16.01.2015г., на листах №3,5 в соответствии с п.69 ТКП 45-103-59-2008
Производитель работ
мастер | [5 empty] | Гаврилович Д.А.
должность |  |  | подпись |  |  | Фамилия, И.О.

## 21
РДС 1.03.01-98
Форма 4
Приложение 2
к акту технической готовности
Министерство архитектуры и строительства |  |  |  | г. Минск
Министерство |  |  |  | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" |  |  |  | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест |  |  |  | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 |  |  |  | Административное здание
Монтажное управление |  |  |  | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 |  |  |  | в г. Минске
Участок |  |  |  | Объект
ВЕДОМОСТЬ
электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
Наименование недоделок | Срок устранения |  |  |  | Исполнитель
отсутствуют | отсутствуют |  |  |  | отсутствуют
Представитель заказчика
технадзор | [5 empty] | Урбанович К.И.
должность |  |  | подпись |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель генподрядной организации
должность |  |  | подпись |  |  | Фамилия, И.О.
Представитель электромонтажной организации
мастер | [5 empty] | Гаврилович Д.А.
должность |  |  | подпись |  |  | Фамилия, И.О.

## 24
АКТ
о готовности законченной строительством кабельной
линии для предъявления государственной приемочной комиссии
| г. Минск | [9 empty] | декабрь 2011г.
| город | [9 empty] | Дата
Комиссия в составе:
председателя |  |  |  | инженер технического надзора заказчика | [8 empty] | Урбанович К.И.
Фамилия, И.О., должность
членов комиссии-представителей:
|  | Минских кабельных сетей | [6 empty] | мастер по кабельным сетям РЭС-2 | [5 empty] | Граков Б.Н.
Фамилия, И.О., должность
генерального подрядчика
Фамилия, И.О., должность
|  | монтажной организации | [5 empty] | мастер ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж" | [7 empty] | Гаврилович Д.А.
Фамилия, И.О., должность
руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.05.06-85 и в Правилах устройства электро-
установок,
УСТАНОВИЛА
1 Предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные строительством и монтажом ка-
бельные линии |  |  |  |  | 10 кВ ТП2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименование кабельных линий, напряжение
|  | 2 Строительство осуществлялось монтажной организацией | [11 empty] | ОАО "БЭМ" ЭМУ-2
мастер | [6 empty] | Гаврилович Д.А.
наименование, фамилия прораба
3 Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией
РУП "Институт Белгоспроект"
наименование
|  | 4 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ | [13 empty] | октябрь
месяц,
2009г. | [5 empty] | , окончание работ |  |  |  | декабрь, 2011г.
год | [9 empty] | месяц, год
5 Надзор за прокладкой и монтажом кабельных линий осуществляли:
|  | от монтажной организации | [6 empty] | мастер |  |  |  |  | Гаврилович Д.А.
Фамилия, И.О., должность
|  | от МинКС |  |  | мастер по кабельным сетям РЭС-2 | [6 empty] | Граков Б.Н.
Фамилия, И.О., должность
6 Комиссии предъявлена документация, перечисленная в приложении к настоящему акту.
|  | 7 Предъявленные кабельные линии имеют следующие характеристики | [13 empty] | кабельные линии
10 кВ 3В ЦАСБл-10 3х120, L= 610м; 1 соед-ная муфта СТп-10-70/120; переходы выполнены в тру-
марка и сечение кабелей, протяженность, количество соедини-
бах ПЭ63 SDR17,6 110x6,3 техническая ТУ BY 390353931.007-2010 паспорт качества партия № 11,
труба ПЭ63 SDR17,6-160x9,1 техническая ТУ ВY 390353931 596-2008 паспорт качества партия №1,
трубы соединены муфтами КОРСИС DN/OD 110 СТО 73011750-003 2008 с изм.№1.2, паспорт
№9695, КОРСИС DN/OD 160 PR-2 спецификация №31/11 паспорт №7498 и по кабельному тонелю.
тельных муфт, основные характеристики переходов и др.
8 При осмотре КЛ и проверке предъявленной документации установлено, что работы вы-
полнены в соответствии с действующими нормами и правилами, утвержденным проектом.
9 Выявленные при приемке недоделки, дефекты строительства и монтажа устранены, от-
ступления от проекта согласованы.
Решение комиссии:
|  | Кабельные линии |  |  |  | КЛ 10 кВ ТП 2226 - ТП-проектир. ¦¦ сек.
наименования, напряжения
могут быть допущены к вводу в эксплуатацию.
Приложения к акту:
|  | 1 | Перечень предъявленной документации.
2
3
|  |  | Председатель комиссии | [8 empty] | Урбанович К.И.
подпись
|  |  | Члены: | [8 empty] | Гаврилович Д.А.
подпись
Граков Б.Н.
подпись
подпись

## 25
РДС 1.03.01-98
Форма 9
Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  | г. Минск
Министерство |  |  |  |  | Город
ОАО "Белэлектромонтаж" |  |  |  |  | ЧУП "АСБ Объединенная дирекция
Трест |  |  |  |  | Заказчик
по реконструкции и строительству"
Электромонтажное управление №2 |  |  |  |  | Административное здание
Монтажное управление |  |  |  |  | АСБ "БЕЛАРУСБАНК" по пр. Дзержинского
Участок № 2 |  |  |  |  | в г. Минске
Участок |  |  |  |  | Объект
СПРАВКА
о ликвидации недоделок
Комиссия в составе:
представителя Заказчика |  | технадзор |  |  |  |  | Урбанович К.И.
должность, Фамилия И.О.
представителя электромонтажной организации |  |  |  | мастер ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж"
Гаврилович Д.А.
должность, Фамилия И.О.
произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от 2011 г.
Ликвидированы следующие недоделки: |  |  | недоделки отсутствовали
Представитель заказчика | [5 empty] | Представитель электромонтажной
организации
подпись | [5 empty] | подпись

## 26
РДС 1.03.01-98
Приложение М
Лист 1
АКТ
освидетельствования скрытых работ
на протяжку кабельной линии 10 кВ вручную на участке:
ТП2226 - ТП - проектир. ¦¦ сек.
наименование работ
выполненных в |  |  | Административное здание АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
наименование и место расположения объекта
по пр. Дзержинского в г. Минске
декабрь 2011 г.
Комиссия в составе:
| представителя монтажной организации | [6 empty] | мастер ф-ла ЭМУ-2 ОАО "Белэлектромонтаж"
должность, фамилия, инициалы
Гаврилович Д.А.
| представителя технического надзора заказчика | [8 empty] | технадзор
должность, фамилия, инициалы
ЧУП "АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству" | [11 empty] | Урбанович К.И.
| представителя |  |  | РЭС-2 | мастер по кабельным сетям РЭС-2
должность, фамилия, инициалы
Граков Б.Н.
произвела осмотр работ, выполненных | [6 empty] | Электромонтажное управление №2
наименование монтажной организации
ОАО "Белэлектромонтаж"
и составила настоящий акт о нижеследующем:
| 1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы | [9 empty] | кабельные линии 10кВ
от ТП2226 до ТП-проектир. ¦¦ сек., протянуты вручную
наименование скрытых работ
| 2 Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | РУП "Институт Белгоспроект"
проект № 52.05-ЭС | [8 empty] | дата 02.11
наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления
| 3 При выполнении работ применены | [6 empty] | -
наименование материалов,
-
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования
| 5 Даты: |  | начало работ |  | октябрь 2009 г.
|  |  | окончание работ |  |  | декабрь 2011 г.
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, действующими ТНПА и
отвечают требованиям их приемки.
РДС 1.03.01-98
Приложение М
Лист 2
Представитель технического
надзора заказчика | [10 empty] | Урбанович К.И.
[8 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель субподрядной
монтажной организации | [10 empty] | Гаврилович Д.А.
[8 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи
Представитель |  |  | РЭС-2
Граков Б.Н.
[8 empty] | подпись |  |  | расшифровка подписи